常规机型 5W..

LPF-H5S9

输入 输入电压; AC 176V~264V. 启动电压; 176V. 输入频率范围; 47~63Hz. 最大输入电流; 0.12A @176VAC. 启动冲击电流; -. 输出; 第1路输出; 电压; 9V. 电流; 0.6A. 稳压精度; ±3%. 纹波、噪声; <90mV. 输出功率; 5. 效率; 65%typ @220VAC IN. 输出调节范围; 8.5V~9.5V. 启动时间; <1S @220VAC IN, Io=100%. 保持时间; >20mS @220VAC IN, Io=100%. 功率因数; -. 保护功能; 过压保护; -. 过流保护; V1:1.2A~2.8A, pulsing mode. 短路保护; recovers automatically. 绝缘强度; 输入-输出; 1500VAC/1min. 输入-地; 1500VAC/1min. 输出-地; 500VAC/1min. 绝缘电阻; 输入-输出; -. 输入-地; -. 输出-地; -. 漏电流; -. 安全标准; -. 谐波; -. 电磁兼容; 电磁干扰; 传导干扰; -. 辐射干扰; -. 电磁抗扰; 快速脉冲群; -. 雷击（浪涌）; -. 环境; 工作温度; 0℃~45℃/20%~90%RH(Non condensing). 存储温度; –25℃~85℃/10%~95%RH(Non condensing). 结构; 尺寸（mm）; 长75 X 宽40 X 高16. 成品机料号; 010200000502. 测试项目说明; 表中参数在 Ta：25℃, 预热15min后测得, 除非另外说明。. 图片.